{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 8  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.08.09","烟草公司","20220809-507",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","区卫生防疫站","20220809-508",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","新区营业所","20220809-509",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","祥瑞园","20220809-510",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","世纪花园","20220809-511",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","颐臻花园","20220809-512",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","理工大学西校","20220809-513",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.03,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.09","市体育中心","20220809-514",5,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.08.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","棉麻站","20220810-515",4,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","恒嘉园","20220810-516",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","区经侦支队","20220810-517",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","人民东路小学","20220810-518",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","石蛤蟆","20220810-519",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","张店区军休所","20220810-520",6,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","市工商局","20220810-521",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.10","百花园物业","20220810-522",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.08.12","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","市水资办","20220815-523",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","西苑小区","20220815-524",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","盛世康城","20220815-525",1,"未检出","<5","0.15","无","无",0.04,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","福源汇小区","20220815-526",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","市实验中学","20220815-527",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","五里桥社区","20220815-528",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","光大水务","20220815-529",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.15","开发区营业所","20220815-530",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.08.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","豪森大酒店","20220816-531",0,"未检出","<5",0.16,"无","无",0.06,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","大成医院","20220816-532",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","锦绣花城","20220816-533",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","南定卫生所","20220816-534",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","南定派出所","20220816-535",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","南定营销中心","20220816-536",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","南定水厂","20220816-537",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.11,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.16","中石油加油站","20220816-538",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.08.18","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","奔驰4S店","20220817-539",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.32,"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","俪园","20220817-540",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.36,"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","十一中","20220817-541",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,{"v":1.3,"d":"1.30"},"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","张店八中","20220817-542",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,1.28,"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","市图书馆","20220817-543",3,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.24,"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.17","凝碧水厂","20220817-544",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.06,1.16,"2022.08.19","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}