{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 8 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.08.22","烟草公司","20220822-545",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","区卫生防疫站","20220822-546",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","新区营业所","20220822-547",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","祥瑞园","20220822-548",5,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","世纪花园","20220822-549",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","颐臻花园","20220822-550",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","理工大学西校","20220822-551",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.22","体育中心","20220822-552",6,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.08.24","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","棉麻站","20220823-553",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","恒嘉园","20220823-554",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","区经侦支队","20220823-555",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","人民东路小学","20220823-556",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","石蛤蟆","20220823-557",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","张店区军休所","20220823-558",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","市工商局","20220823-559",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.23","百花园物业","20220823-560",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.08.25","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","市水资办","20220824-561",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","西苑小区","20220824-562",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.04,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","盛世康城","20220824-563",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","福源汇小区","20220824-564",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","市实验中学","20220824-565",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","五里桥社区","20220824-566",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","光大水务","20220824-567",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.24","开发区营业所","20220824-568",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.08.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","豪森大酒店","20220829-569",0,"未检出","<5",0.17,"无","无",0.05,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","大成医院","20220829-570",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","锦绣花城","20220829-571",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","南定卫生所","20220829-572",5,"未检出","<5","0.16","无","无",0.06,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","南定派出所","20220829-573",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.06,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","南定营销中心","20220829-574",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","南定水厂","20220829-575",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.12,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.29","中石油加油站","20220829-576",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.08.31","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","奔驰4S店","20220830-577",1,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,1.35,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","俪园","20220830-578",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.33,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","十一中","20220830-579",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.31,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","张店八中","20220830-580",2,"未检出","<5","0.23","无","无",0.06,1.27,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","市图书馆","20220830-581",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,1.25,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.08.30","凝碧水厂","20220830-582",0,"未检出","<5",0.15,"无","无",0.06,1.19,"2022.09.01","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}