{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 9 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},4,"不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.09.01","烟草公司","20220901-583",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","区卫生防疫站","20220901-584",0,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","新区营业所","20220901-585",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","祥瑞园","20220901-586",1,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","世纪花园","20220901-587",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","颐臻花园","20220901-588",5,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","理工大学西校","20220901-589",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.01","市体育中心","20220901-590",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.09.03","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","棉麻站","20220902-591",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","恒嘉园","20220902-592",5,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","区经侦支队","20220902-593",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","人民东路小学","20220902-594",5,"未检出","<5","0.18","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","石蛤蟆","20220902-595",0,"未检出","<5","0.24","无","无",0.03,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","张店区军休所","20220902-596",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","市工商局","20220902-597",1,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.02","百花园物业","20220902-598",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.09.04","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","市水资办","20220913-599",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","西苑小区","20220913-600",0,"未检出","<5","0.32","无","无",0.04,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","盛世康城","20220913-601",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","福源汇小区","20220913-602",5,"未检出","<5","0.33","无","无",0.05,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","市实验中学","20220913-603",1,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","五里桥社区","20220913-604",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","光大水务","20220913-605",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.06,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.13","开发区营业所","20220913-606",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.05,"/","2022.09.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","豪森大酒店","20220914-607",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","大成医院","20220914-608",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","锦绣花城","20220914-609",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","南定卫生所","20220914-610",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","南定派出所","20220914-611",0,"未检出","<5","0.29","无","无",0.06,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","南定营销中心","20220914-612",12,"未检出","<5","0.25","无","无",0.06,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","南定水厂","20220914-613",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.13,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.14","中石油加油站","20220914-614",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,"/","2022.09.16","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","奔驰4S店","20220915-615",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,1.06,"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","俪园","20220915-616",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.06,1.06,"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","十一中","20220915-617",0,"未检出","<5","0.31","无","无",0.03,1.34,"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","张店八中","20220915-618",2,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.34,"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","市图书馆","20220915-619",3,"未检出","<5","0.29","无","无",0.05,1.06,"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.09.15","凝碧水厂","20220915-620",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,{"v":1.3,"d":"1.30"},"2022.09.17","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}