{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 10 月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.10.17","烟草公司","20221017-697",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","区卫生防疫站","20221017-698",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","新区营业所","20221017-699",1,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","祥瑞园","20221017-700",5,"未检出","<5","0.20","无","无",0.05,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","世纪花园","20221017-701",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","颐臻花园","20221017-702",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","理工大学西校","20221017-703",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.04,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.17","体育中心","20221017-704",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.10.19","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","棉麻站","20221018-705",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","恒嘉园","20221018-706",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","区经侦支队","20221018-707",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","人民东路小学","20221018-708",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","石蛤蟆","20221018-709",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.03,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","张店区军休所","20221018-710",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","市工商局","20221018-711",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.18","百花园物业","20221018-712",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.04,"/","2022.10.20","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","市水资办","20221019-713",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.06,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","西苑小区","20221019-714",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.06,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","盛世康城","20221019-715",0,"未检出","<5","0.19","无","无",0.03,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","福源汇小区","20221019-716",0,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","市实验中学","20221019-717",3,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","五里桥生活区","20221019-718",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","光大水务","20221019-719",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.03,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.19","开发区营业所","20221019-720",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,"/","2022.10.21","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","豪森大酒店","20221024-721",0,"未检出","<5",0.19,"无","无",0.04,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","大成医院","20221024-722",1,"未检出","<5","0.17","无","无",0.03,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","锦绣花城","20221024-723",1,"未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","南定卫生所","20221024-724",5,"未检出","<5","0.16","无","无",0.05,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","南定派出所","20221024-725",2,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","南定营销中心","20221024-726",0,"未检出","<5","0.23","无","无",0.02,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","南定水厂","20221024-727",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.11,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.24","中石油加油站","20221024-728",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.04,"/","2022.10.26","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","奔驰4S店","20221025-729",3,"未检出","<5","0.27","无","无",0.04,1.29,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","俪园","20221025-730",0,"未检出","<5","0.26","无","无",0.04,1.13,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","十一中","20221025-731",0,"未检出","<5","0.28","无","无",0.05,1.37,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","张店八中","20221025-732",2,"未检出","<5","0.27","无","无",0.06,1.45,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","市图书馆","20221025-733",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.03,1.45,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.25","凝碧水厂","20221025-734",3,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,1.54,"2022.10.27","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}