{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,4],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,4,12],[2,13,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 10  月管网水半月检常规项目检验汇总表"]
["单位名称：                                                                                                                                                                                                                                                                 第    页     共    页"]
["序号","采样日期","采样地点","样品编号","细菌总数（CFU/mL）","总大肠菌群","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼","二氧化氯","CODmn","报告日期","检测人员"]
[{"$nulls":5},"（CFU/100mL）","（度）",null,null,"可见物","（mg/L）","（mg/L）"]
[{"$nulls":4},"≤100","不得检出","≤15","≤1 ，水源与净水技术条件限制时≤3","无异臭、异味","无","出厂水中限值≤0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02","≤3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时≤5"]
[null,"2022.10.08","烟草公司","20221008-659",1,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","区卫生防疫站","20221008-660",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","新区营业所","20221008-661",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.05,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","祥瑞园","20221008-662",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","世纪花园","20221008-663",1,"未检出","<5","0.15","无","无",0.06,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","颐臻花园","20221008-664",0,"未检出","<5","0.13","无","无",0.05,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","理工大学西校","20221008-665",1,"未检出","<5","0.21","无","无",0.03,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.08","市体育中心","20221008-666",3,"未检出","<5","0.18","无","无",0.03,"/","2022.10.10","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","棉麻站","20221009-667",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","恒嘉园","20221009-668",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.04,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","区经侦支队","20221009-669",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","人民东路小学","20221009-670",0,"未检出","<5","0.27","无","无",0.05,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","石蛤蟆","20221009-671",0,"未检出","<5","0.20","无","无",0.03,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","张店区军休所","20221009-672",1,"未检出","<5","0.28","无","无",0.06,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","市工商局","20221009-673",1,"未检出","<5","0.26","无","无",0.05,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.09","百花园物业","20221009-674",3,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.10.11","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","市水资办","20221011-675",1,"未检出","<5","0.19","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","西苑小区","20221011-676",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","盛世康城","20221011-677",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","福源汇小区","20221011-678",0,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","市实验中学","20221011-679",4,"未检出","<5","0.23","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","五里桥社区","20221011-680",2,"未检出","<5","0.25","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","光大水务","20221011-681",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.11","开发区营业所","20221011-682",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.10.13","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","豪森大酒店","20221012-683",1,"未检出","<5",0.16,"无","无",0.05,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","大成医院","20221012-684",0,"未检出","<5","0.15","无","无",0.05,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","锦绣花城","20221012-685",1,"未检出","<5","0.16","无","无",0.04,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","南定卫生所","20221012-686",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.05,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","南定派出所","20221012-687",0,"未检出","<5","0.30","无","无",0.06,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","南定营销中心","20221012-688",0,"未检出","<5","0.22","无","无",0.06,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","南定水厂","20221012-689",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.12,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.12","中石油加油站","20221012-690",2,"未检出","<5","0.20","无","无",0.04,"/","2022.10.14","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","奔驰4S店","20221013-691",0,"未检出","<5","0.21","无","无",0.04,1.29,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","俪园","20221013-692",3,"未检出","<5","0.21","无","无",0.05,1.29,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","十一中","20221013-693",4,"未检出","<5","0.28","无","无",0.04,1.37,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","张店八中","20221013-694",2,"未检出","<5","0.19","无","无",0.04,1.37,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","市图书馆","20221013-695",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.04,1.45,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]
[null,"2022.10.13","凝碧水厂","20221013-696",0,"未检出","<5","0.17","无","无",0.06,1.54,"2022.10.15","李海霞 徐雯雯"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}